Приложение № 1

к постановлению

Администрации Енисейского района

от           г  №

# ПЛАН
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории муниципальных образований Енисейского района

# 1. Общие положения

# План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории Енисейского района (далее – План) определяет порядок взаимодействия организаций теплоснабжающих и теплосетевых организаций, администрации Енисейского района, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на объектах и системах теплоснабжения.

# В настоящем Плане под аварией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и ( или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала теплоснабжающих и теплосетевых организаций приведен в приложении к настоящему Плану.

Координация работ по ликвидации аварий осуществляется руководителем теплоснабжающей и теплосетевой организацией,  при возникновении чрезвычайной ситуации на объектах  теплоснабжения – Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Енисейского района.

2. Обеспечение готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий

1. Обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

- иметь круглосуточно работающие аварийно-диспетчерские службы (далее – АДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

- иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечивать выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и  обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- для освобождения  аварийных зон от автотранспорта информировать отделение по обслуживанию Енисейского района МО МВД РФ «Енисейский»;

- доводить до оперативного дежурного (далее – оперативный дежурный) Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Енисейского района (далее – ЕДДС)  информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения.

Основной задачей АДС теплоснабжающих и теплосетевых организаций  является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации повреждений на системах теплоснабжения с восстановлением заданных режимов теплоснабжения.

2. Обязанности потребителей тепловой энергии, организаций обслуживающих жилой фонд и объекты социальной сферы:

- принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;

- информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями тепловых сетей оперативного дежурного ЕДДС, аварийно-диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Организации, обслуживающие жилой фонд, потребители тепловой энергии (кроме населения) обязаны иметь круглосуточно работающие АДС или заключить договоры с соответствующими организациями.

Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их содержание, должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем отопления.

При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов, связанных с угрозой размораживания системы отопления, организации, обслуживающие жилищный фонд, организуют своевременный слив теплоносителя из системы отопления.

3. Организация работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций

Основными задачами обслуживающего оперативного персонала теплоснабжающей и теплосетевых организаций при ликвидации аварии на объектах теплоснабжения являются:

-	выявление причин и масштаба аварии, инцидента;

-	устранение причин аварии, инцидента;

-	исключение воздействия травмирующих факторов на персонал;

-	отключение поврежденного оборудования или участка тепловых сетей;

-	восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и нормальной работы оборудования;

-	уточнение состояния оборудования и возможности ввода его в работу своими силами, организация (при необходимости) вызова персонала для ликвидации последствий аварии, инцидента.

При поступлении сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей в АДС теплоснабжающих организаций диспетчерская служба данных организации обязана в минимально короткий срок:

- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству предприятия, оперативному дежурному ЕДДС и в АДС организаций, обслуживающих жилищный фонд и объекты социальной сферы, расположенные на территории Енисейского района, других организаций, попавших в зону аварии;

- направить к месту аварии аварийную бригаду;

- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

В случае поступления в сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей ЕДДС оперативный дежурный ЕДДС передает информацию диспетчеру АДС соответствующей теплоснабжающей, теплосетевой организации.

На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо теплоснабжающей, теплосетевой организации принимает следующие меры:

- определяет потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения);

- определяет силы и средства, необходимые для устранения обнаруженной аварии;

- определяет необходимые переключения в сетях теплоснабжения;

- определяет изменение режима теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

- определяет последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

Общую координацию действий АДС теплоснабжающих, теплосетевых, электроснабжающих, водоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих обслуживание жилищного фонда и социальных учреждений, расположенных на территории Енисейского района, осуществляет оперативный дежурный ЕДДС. Обо всех аварийных ситуациях на котельных и сетях теплоснабжения оперативный дежурный ЕДДС извещает Главу Енисейского района.

Если в результате обнаруженной аварии подлежат ограничению или отключению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер АДС теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи теплоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей теплоснабжающей организации по согласованию с Главой Енисейского района.

Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- уведомить оперативного дежурного ЕДДС об ответственном лице от теплоснабжающей, теплосетевой организации за ликвидацию аварии;

- вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии. Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно по получении телефонограммы выезд своих представителей для согласования земляных работ;

- обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые короткие сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

- информировать о завершении аварийно-восстановительных работах (этапах работ) оперативного дежурного ЕДДС, АДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, социальные учреждения, расположенные на территории Енисейского района.

В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения на территории Енисейского района на срок более одних суток, решением Главы Енисейского района создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы котельных, жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории Енисейского района.

Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

При возникновении технологического нарушения с признаками аварии, инцидента старший по должности из числа обслуживающего оперативного персонала теплоснабжающей, теплосетевой организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров технологического нарушения;

- отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития технологического нарушения;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в опасной зоне;

- немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в медицинские учреждения;

- сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановка (сделать фотографии);

- сообщить о произошедшем нарушении руководству предприятия, в дежурную диспетчерскую службу предприятия и ЕДДС.

Самостоятельные действия обслуживающего персонала не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил охраны труда», «Правил пожарной безопасности», а так же производственных и должностных инструкций, с обеспечением:

- сохранности жизни людей;

- сохранности оборудования;

- своевременного восстановления нормального режима работы всех системы теплоснабжения.

Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии (инцидента) запрещается. Пришедший на смену обслуживающий оперативный персонал во время ликвидации аварии (инцидента) может быть использован по усмотрению лица, осуществляющего руководство ликвидацией аварийной ситуации. При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера, допускается сдача смены с разрешения руководящего административно-технического персонала ресурсоснабжающей организации. Обслуживающий оперативный персонал несет полную ответственность за ликвидацию аварийного положения.

Каждая авария или инцидент должны быть тщательно расследованы, установлены причины и виновные, намечены конкретные организационные и технические мероприятия по предупреждению подобных случаев, для чего:

-   проверяются записи в оперативной документации, которые должны быть выполнены в полном объеме и хронологическом порядке с применением единой терминологии;

-   производится изъятие записей оперативных переговоров, диаграмм с приборов, имеющих отношение к технологическому нарушению;

-   берутся письменные объяснения с оперативного персонала.

Расследование аварий и инцидентов должно быть начато немедленно после их происшествия и окончено в сроки, установленные приказом или распоряжением о назначении комиссии по расследованию аварии (инцидента), но не позднее 10 рабочих дней при аварии.

Приложение 1.

Перечень возможных аварийных ситуаций по ограничению (прекращению) теплоснабжения потребителей, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала организаций жилищно-коммунального хозяйства

| Причина возникновения аварии | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реагирования | Действия персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии | Остановка работы источника тепловой энергии (котельной) | Прекращение циркуляции горячей воды в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный (муниципальный) | Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации, оперативному дежурному ЕДДС. Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения. При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания систем теплоснабжения силами персонала теплоснабжающей организации. |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый (локальный) | Сообщить об отсутствии воды на источнике тепловой энергии дежурному АДС водоснабжающей организации, оперативному дежурному ЕДДС. При длительном отсутствии подачи воды организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания систем теплоснабжения силами персонала теплоснабжающей организации. |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции горячей воды в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Локальный | Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания систем теплоснабжения силами персонала организации. |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в системе отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Локальный | Организовать работы по ремонту силами персонала обслуживающей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания систем теплоснабжения силами персонала организации. |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Локальный | Организовать устранение аварии на сетях теплоснабжения силами ремонтного персонала организации, обслуживающей данный участок сетей. При длительном отсутствии циркуляции горячей воды в системе теплоснабжения организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания систем теплоснабжения силами персонала организации, обслуживающей сети теплоснабжения. |